## 采购货物清单（附表2）
附表2-1
贵州理工学院化学工程学院超净实验室采购货物清单
申报单位（盖章）： |  |  |  | 项目负责人审核签名： |  |  |  |  | 制表人：
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 参考价格 |  |  | 质保服务 | 供货要求或 供货商资质要求 | 备注
[5 empty] | 公司名称 | 报价 | 电话
1 | 吊顶用硅岩彩钢夹芯板 | 35 | m2 | δ=50 （1）隔断、吊顶彩钢板：（扬子江基板）板厚选用δ＝50mm，钢板为0.426mm厚钢板，双面覆膜，企口白灰色，采用硅岩夹芯；铝型材：铝合金采用铝型材,表面经电泳或喷塑处理，门使用彩钢板净化门；彩钢板墙上开固定玻璃窗，尺寸详见施工图纸，采用钢化玻璃。彩钢板墙上门一律为净化密闭门，具体尺寸详见施工图纸。 （2）板板之间的缝隙应在板安装完毕后用玻璃纤维密封胶密封，待技术夹层中管道全部施工完毕后，将板面彻底清除干净，板底面的缝隙（即露于洁净室内的一面）应用优质硅胶嵌缝，嵌缝应连接、严密、光滑。 （3）非彩钢吊顶的彩钢板吊点间距不大于2m，专用吊杆应与屋面板锚固可靠。 （4）洁净区内彩钢板隔墙与吊顶、隔墙与隔墙及地面交接处安装铝合金圆弧压条、压条间缝应紧密接合，安装完毕后四周缝隙用密封胶密封，嵌缝应严密、美观、光滑，不能有间断。 （5）准备间和洁净间墙面贴面不低于3mm瓷白色的归仁PP板，PP板相接处采用同质的PP焊条焊接，整个洁净室墙面处理完后无外露金属件。 | 安徽超越 | 153 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 160 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 170 | 18188118883 | 质保一年
2 | 隔断用硅岩彩钢夹芯板 | 112 | m2 |  | 安徽超越 | 153 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 160 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 170 | 18188118883 | 质保一年
3 | PP内衬板 | 75 | m2 | ≥3mm | 安徽超越 | 315 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 330 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 350 | 18188118883 | 质保一年
4 | 专用吊顶吊件 | 35 | m2 | 国产优质 | 安徽超越 | 36 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 37 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 40 | 18188118883 | 质保一年
5 | 铝合金槽铝 | 82 | m | 国产优质 | 安徽超越 | 18 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 18 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 20 | 18188118883 | 质保一年
6 | 彩钢板密封材料 | 147 | m2 | 国产优质 | 安徽超越 | 6 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 5 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 7 | 18188118883 | 质保一年
7 | 铝合金阴圆角(配套塑座) | 126 | m | R50 | 安徽超越 | 18 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 18 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 20 | 18188118883 | 质保一年
8 | 铝合金阳圆角 | 22 | m | R50 | 安徽超越 | 45 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 47 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 50 | 18188118883 | 质保一年
9 | 铝合金外圆角三通 | 16 | 只 | R50 | 安徽超越 | 27 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 28 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 30 | 18188118883 | 质保一年
10 | 彩钢板净化门 | 5 | 樘 | 900×2000 | 安徽超越 | 900 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 945 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 1000 | 18188118883 | 质保一年
11 | 固定玻璃观察窗 | 1 | 樘 | 2000×1000 | 安徽超越 | 720 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 756 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 800 | 18188118883 | 质保一年
12 | 安全门 | 1 | 樘 | 900×2000，钢化玻璃，大于等10mm | 安徽超越 | 1170 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 1230 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 1300 | 18188118883 | 质保一年
13 | 单人单吹语音风淋室 | 1 | 套 | 1200*1000*2050 材质选择： 1.5mm 优质冷轧钢板烤漆、外钢板烤漆内不锈钢、SUS304内外不锈钢（双门及地板均为SUS304不锈钢） 适用人数：1人 风淋时间：0-99s可调 喷嘴数目：6个（单侧） 喷口嘴径：Φ38mm 出风风速：＞25m/s 过滤器效率：≥99.995%（钠焰法）尘埃粒径≥0.3μm 高效过滤器尺寸：600×600×120mm 高效数量：1只 外形尺寸：1200W*950D*2100H 内部尺寸：870W*720D*1950H 电源：380V、50Hz(三相五线制电源，三火一连一地，可根据客户要求订做220V及110V电源的风淋室) 照明灯具：LED嵌入灯1只 整机功率：1.1Kw | 安徽超越 | 11700 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 12285 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 13000 | 18188118883 | 质保一年
14 | 不锈钢机械连锁传递窗 | 1 | 台 | 500×500×500 1. 传递窗采用不锈钢板制作，平整光洁。 2. 两侧门带有机械互锁或电子互锁装置使用两门不能同时打开。 3. 传递窗上装有玻璃，便于观察，窗门装有密封条，确保气密性。 4. 并增设紫外线杀菌灯 | 安徽超越 | 2700 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 2835 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 3000 | 18188118883 | 质保一年
15 | 高效送风口 | 1 | 套 | 2000M3/H | 安徽超越 | 2700 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 2835 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 3000 | 18188118883 | 质保一年
16 | 高效送风口 | 2 | 套 | 1000M3/H | 安徽超越 | 1350 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 1418 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 1500 | 18188118883 | 质保一年
17 | 高效送风口 | 3 | 套 | 500M3/H | 安徽超越 | 1080 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 1134 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 1200 | 18188118883 | 质保一年
18 | 管道式空调净化机组 | 1 | 台 | 7KW 气流组织 （1）合理的处理洁净空气、新风、回风、排风之间的关系，使整个洁净实验室管理灵活、方便。新风与回风经过滤、冷却（加热）、加压等功能段后通过保温送风口送入各房间，系统末端均为高效过滤器，安装于各洁净室洁净空气入口处 ，高过滤器均在室内更换。洁净室安装微压差计，室内保持正压，洁净室与相邻相通不同洁净级别的洁净室之间的静压差>5Pa，与室外静压差>10Pa。 （2）洁净实验室应采用下侧回风，不宜采用顶回。回风口洞口上边高度不应超过地面之上0.5m，洞口下边离地面不低于0.1m，室内回风口气流速度不应大于1.6m/s，通道回风口气流速度不应大于3m/s。 （3）三级过滤要求：初效，中效位于净化空调机组内，高效过滤器位于送风末端。高效过滤器过滤（H13）效率0.5μm应达到99.99%。应便于过滤器维修，维修人员无需进入洁净室即可维修。。各级过滤器不得采用木框结构，且高效过滤器必须布置在房间内的送风口内，采用上送下回式的气流组织形式。 7.2 净化空调机组配置要求： 净化循环空气处理机组：空调系统万级实验室选用风冷管道式空调机加增压风机箱， 要求空调机组总体工艺性好、效率高，噪声低，故障率低，漏风率低，操作维护方便。 净化空调系统部件与材料 （1）空调设备部件的选用应满足下列要求 ①净化空调机组内表面及内置零件部件应选用易清洁材料，材质表面应光洁。 ②内部结构应便于清洁，并能顺利排放清洗废水，不易洁尘、滋生细菌。 ③机组内各级空气过滤器安装严密。 ④不应采用淋水式空气处理器。 ⑤加湿设备与其后的空调设备段之间要有足够的距离。 ⑥空调机组箱体的密封应可靠。 ⑦箱体的漏风率少于2%。 （2）空调系统材料的选用应满足下列要求 ①消声器或消声部件的用材应能耐腐蚀、不吸潮、不积尘、不产尘，其填充料不允许使用玻璃纤维及其制品。 ②机组内的初、中效过滤器要求应采用可清洗型，末级过滤器应采用不吸潮、不长菌的材料制作，不允许用木框制品，成品不应有刺激味。 ③洁净区各送风口配置高效过滤器，过滤效率达99.99%@0.5微米 （3）净化系统配置要求： 空调系统新风口要采用防雨、防杂物、防昆虫及其他动物的措施，远离污染源。 测量接管应通畅，安装严密。 消声器或消声部件材料应耐腐蚀，不产尘和不易附着灰尘，其填充材料不应使用玻璃纤维及其制品。 室内气流组织要合理，要合理布置高效送风口、回风口位置，避免死角、断流、短路。 通风管道采用镀锌风管，加工件制作安装应符合国家相关标准。风管保温应采用橡塑材质，其厚度不小于20mm，不得采用不符合防火要求的材质。 噪音要求：机组噪声控制应保证实验室的噪声满足或优于国家有关规定及规范要求(机房噪声≤56dB,实验室内噪声≤40dB)。 | 安徽超越 | 13500 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 14175 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 15000 | 18188118883 | 质保一年
19 | 安装连接铜管、保温材料 | 1 | 套 | 国产优质 | 安徽超越 | 6300 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 6615 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 7000 | 18188118883 | 质保一年
20 | 镀锌钢板风管 | 42 | 套 | （1）风管材料采用本钢生产的镀锌钢板制作。 钢板厚度与加工方法按《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）的规定执行，所有配件用材与主材相同。 （2）制作风管不得有横向拼接，尽量减少拼接，矩形风管底宽在900mm以内，不得有纵向接缝，在900mm以上，应尽量减少接缝。 （3）铆接法兰加固框及部件应采用镀锌铆钉，法兰铆钉孔、法兰螺栓间距不应大于150mm。 （4）所有水平或垂直的风管，必须设置必要的支、吊架或托架。其构造形式由安装单位在保证牢固可靠的原则下根据现场选定。（支、吊架和托架的距离：矩形风管长边L≤630mm,S=3.0m,L>630mm,S≤2.0m,不保温风管间距见有关规范） （5）风管保温采用20mm厚橡塑板保温。 （6）风管支吊托架应设置开保温层外部，同时，应避免在法兰、调节阀等零部件处设置支吊托架。 （7）安装调节阀、碟阀等配件时，必须注意将操作手柄配置在便于操作的部位。 （8）安装调节阀或排烟阀时应先对其外观质量动作的灵敏度与可靠性，进行检验，合格后再进行安装。 （9）金属支吊架在表面除锈后刷防锈漆和色漆各两道。 | 安徽超越 | 54 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 56 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 60 | 18188118883 | 质保一年
21 | 风管法兰、吊件 | 42 | 套 | 国产优质 | 安徽超越 | 40 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 42 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 45 | 18188118883 | 质保一年
22 | 风管保温材料 | 42 | 套 | 国产优质 | 安徽超越 | 54 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 56 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 60 | 18188118883 | 质保一年
23 | 风管密封材料 | 42 | 套 | 国产优质 | 安徽超越 | 18 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 18 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 20 | 18188118883 | 质保一年
24 | 对开风量调节阀 | 2 | 个 | 600×400 | 安徽超越 | 450 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 472 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 500 | 18188118883 | 质保一年
25 | 对开风量调节阀 | 7 | 个 | 200×200 | 安徽超越 | 180 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 189 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 200 | 18188118883 | 质保一年
26 | 对开风量调节阀 | 1 | 个 | 400×500 | 安徽超越 | 405 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 425 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 450 | 18188118883 | 质保一年
27 | 铝合金单层百叶风口 | 4 | 个 | 600×500 | 安徽超越 | 540 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 567 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 600 | 18188118883 | 质保一年
28 | 铝合金单层百叶风口 | 3 | 个 | 320×200 | 安徽超越 | 171 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 180 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 190 | 18188118883 | 质保一年
29 | 铝合金防雨百叶风口 | 1 | 套 | 400×500 | 安徽超越 | 360 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 378 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 400 | 18188118883 | 质保一年
30 | 动力照明控制箱 | 1 | 台 | 不低于正泰、TCL和ABB | 安徽超越 | 1080 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 1134 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 1200 | 18188118883 | 质保一年
31 | 洁净荧光灯 | 3 | 套 | 2×30W，不锈钢或冷轧板喷塑 | 安徽超越 | 243 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 255 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 270 | 18188118883 | 质保一年
32 | 洁净应急荧光灯 | 6 | 套 | 2×30W，不锈钢或冷轧板喷塑 | 安徽超越 | 360 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 378 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 400 | 18188118883 | 质保一年
33 | 紫外线杀菌灯 | 7 | 套 | 1×30W | 安徽超越 | 225 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 236 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 250 | 18188118883 | 质保一年
34 | 开关、插座 | 1 | 套 | 不低于正泰、TCL和ABB | 安徽超越 | 720 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 756 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 800 | 18188118883 | 质保一年
35 | 电线 | 3 | 卷 | BV2.5 | 安徽超越 | 495 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 520 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 550 | 18188118883 | 质保一年
36 | 电线 | 1 | 卷 | BV4 | 安徽超越 | 855 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 900 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 950 | 18188118883 | 质保一年
37 | PVC线管、线合 | 1 | 套 | 不低于玉蝶、联塑 | 安徽超越 | 1080 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 1134 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 1200 | 18188118883 | 质保一年
38 | 配套五金件 | 1 | 套 | 国产优质 | 安徽超越 | 1080 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 1134 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 1200 | 18188118883 | 质保一年
39 | PVC复合地板 | 35 | ㎡ | 实验室地面采用自流坪处理后，面贴进口厚度≥1.8mm的优质PVC卷材。要求提供产品详细技术参数。胶地板卷材平整无缝，做成满足净化规范要求。 | 安徽超越 | 162 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 170 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 180 | 18188118883 | 质保一年
40 | 喷雾式消毒器 | 1 | 套 | 额定电压：AC220V 功率：25W 液相容积：1800ml 感应距离：6-15cm 喷液量：0.8-6.5ml 使用液体：医用酒精 外壳材料：ABS | 安徽超越 | 450 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 472 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 500 | 18188118883 | 质保一年
41 | 感应式水龙头 | 1 | 套 | 功能类别：感应水龙头 安装型式：一体式安装、安装便捷 阀座直径： 63MM 工作温度： 0~55° 公称压力： 0.03~0.7MPA 进出水管直径： DN15G1/2 结构形式：单联式 开启方式：感应式 加工定制：是 净重： 1.5（kg） 材质：铜 规格： 160*180*63mm | 安徽超越 | 1350 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 1420 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 1500 | 18188118883 | 质保一年
42 | PP通风柜 | 1 | 台 | 1500*850*2000 （1）台面：采用25mm厚的都抗或德力克环氧树脂台面25mm厚，承重不小于400kg/m2，边缘加高成凹形，防止液体外漏。（台面授权：投标时需要提供环氧树脂台面授权书原件；投标文件中需要提供台面检测报告） （2）柜体：采用8mm瓷白色PP板，经同牌同质焊条高温焊接成型。 （3）上柜体：排气柜，采用顶置式抽气管道，设计有1个直径为∮300mm的排气口。导流板采用同质PP制作，各开孔位置依据欧盟标准设计，气流分布均匀，可抽除不同比重之有害气体。 （4）下柜体: 储物柜体 （5）透视窗：采用厚6mm亚克力玻璃制作。调节门拉手采用PP弧形拉手，确保气流通过时平顺。 （6）调节门边框：为厚25mm瓷白色PP板c型槽，与玻璃采四边包夹嵌入式结合，以确保安全及耐用性。 （8）调节门吊索：每台通风柜调节门采左右各一之双钢索设计，以确保长期使用之安全。调节门左右悬吊钢索安装时完全隐藏于边框导轨c型槽内，上下拉动时不与轨道摩擦，以确保之安全并避免与柜内之化学气体接触。 （9）调节门配重：采用无段式设计，其上下行程具静音轨道予以限制避免摇晃碰撞，可任意停留于任何位置。 （10）显示面板：具有灯、风机、总电源、备用开关各一个。电器控制箱安装于通风柜顶部，具有断路保护器等电器控制部件。 （11）照明：照明采用飞利浦防爆日光灯，照度不小于60liux。 （12）插座：实验室专用，220V，16A带防尘盖国际制式多功能万用插座，TCL品牌。 （13）地脚：高强度ABS调整脚，具有防腐蚀、防震及调节平衡功能，调节高度0～50mm。 | 安徽超越 | 16200 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 17010 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 18000 | 18188118883 | 质保一年
43 | PP操作台 | 1 | 台 | 3000*900*800 （1）台面：采用19mm都抗或德力克环氧树脂台面，承重不小于400kg/m2。台面颜色：黑色。（台面授权：投标时需要提供环氧树脂台面授权书原件；投标文件中需要提供台面检测报告） （2）柜体：主体采用环保型10mm厚瓷白色PP板，耐强酸强碱，焊接成型，表面光滑、平坦添加抗紫外线安定剂，其耐候性的成效更加显著，具有耐磨损、耐冲击、耐刮伤、耐酸碱耐腐蚀、化学药品、不生锈、无毒、无色、无味、强度高、气密性好、收缩性小、热稳定性好、低温脆性小、抗渗漏，内表光滑、抗拉、抗弯、使用寿命长等性能。需提供国家相关质检部门或国际公认的第三方检测机构的检测报告。 （3）门板、抽屉面板：采用环保型10mm厚瓷白色PP板，耐强酸强碱，焊接成型，表面光滑、平坦添加抗紫外线安定剂，其耐候性的成效更加显著，具有耐磨损、耐冲击、耐刮伤、耐酸碱耐腐蚀、化学药品、不生锈、无毒、无色、无味、强度高、气密性好、收缩性小、热稳定性好、低温脆性小、抗渗漏，内表光滑、抗拉、抗弯、使用寿命长等性能。 （4）层板：采用环保型10mm厚瓷白色PP板，耐强酸强碱。 （5）导轨、铰链：采用自制PP导轨及合页，耐腐蚀，耐酸碱。且抽屉完全打开时也不会滑落出导轨，具有自扣功能。 （6）采用蓝色塑料暗扣手，塑料扣手耐腐蚀，防潮，使用寿命长。 （8）地脚：材料采用聚氯乙烯防腐材料，高强度可调地脚（可调节≥20mm～40mm），需具备耐腐蚀性高、抗老化性能好、寿命长等优点，特别是防震效果佳。 （9）插座：采用TCL国际电工插座。 台面19mm厚，承重不小于400kg/m2。台面颜色：黑色。（台面授权：投标时需要提供环氧树脂台面授权书原件；投标文件中需要提供台面检测报告） （2）柜体：主体采用环保型10mm厚瓷白色PP板，耐强酸强碱，焊接成型，表面光滑、平坦添加抗紫外线安定剂，其耐候性的成效更加显著，具有耐磨损、耐冲击、耐刮伤、耐酸碱耐腐蚀、化学药品、不生锈、无毒、无色、无味、强度高、气密性好、收缩性小、热稳定性好、低温脆性小、抗渗漏，内表光滑、抗拉、抗弯、使用寿命长等性能。需提供国家相关质检部门或国际公认的第三方检测机构的检测报告。 （3）门板、抽屉面板：采用环保型10mm厚瓷白色PP板，耐强酸强碱，焊接成型，表面光滑、平坦添加抗紫外线安定剂，其耐候性的成效更加显著，具有耐磨损、耐冲击、耐刮伤、耐酸碱耐腐蚀、化学药品、不生锈、无毒、无色、无味、强度高、气密性好、收缩性小、热稳定性好、低温脆性小、抗渗漏，内表光滑、抗拉、抗弯、使用寿命长等性能。 （4）层板：采用环保型10mm厚瓷白色PP板，耐强酸强碱。 （5）导轨、铰链：采用自制PP导轨及合页，耐腐蚀，耐酸碱。且抽屉完全打开时也不会滑落出导轨，具有自扣功能。 （6）采用蓝色塑料暗扣手，塑料扣手耐腐蚀，防潮，使用寿命长。 （8）地脚：材料采用聚氯乙烯防腐材料，高强度可调地脚（可调节≥20mm～40mm），需具备耐腐蚀性高、抗老化性能好、寿命长等优点，特别是防震效果佳。 （9）插座：采用TCL国际电工插座。 | 安徽超越 | 6750 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 7087 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 7500 | 18188118883 | 质保一年
44 | 氩气气路系统 | 1 | 套 | （1）一级减压阀 乙炔：进口压力0-40bar，出口压力0-2.5bar，材质铜镀铬 氩气：进口压力0-250bar，出口压力0-50bar，材质铜镀铬 （2）开关球阀 工作压力：2500psi/1000psi,双通道 材质：316L SS 垫片阀座等材质适用工作压力及气体 配套双卡套连接接头 最大泄漏率:2×10-8cc/s HeG 阀座最大泄漏率：2×10-8cc/s HeG （3）二级调压阀 阀芯材质：316L及黄铜、铜镀铬材质 垫片阀座等材质适用工作压力及气体 出气压力：0-0.6/0-1.0Mpa（根据仪器需求配置） 配出气压力表 进出口尺寸：1/4"FNPT 最大泄漏率:2×10-8cc/s HeG 阀座最大泄漏率：2×10-8cc/s HeG （4）不锈钢管道 材质: 符合ASTM269 标准 316L不锈钢管材 等级：BA 管径及工作压力： 1/4"*0.035(工作压力346bArG) | 安徽超越 | 11700 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 12285 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 13000 | 18188118883 | 质保一年
45 | 乙炔气路系统 | 1 | 套 |  | 安徽超越 | 13500 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 14175 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 15000 | 18188118883 | 质保一年
46 | 原子吸收罩安装 | 1 | 套 | 现有的原子吸收罩拆装，包含管道和风机 | 安徽超越 | 540 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 567 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 600 | 18188118883 | 质保一年
47 | PP更衣柜 | 1 | 套 | 900*450*1800 柜体：采用进口10mm瓷白色PP板，经同牌同质焊条高温焊接成型 柜门：视窗采用5mm透明亚克力玻璃承制 层板：采用进口10mm瓷白色PP板 合页：采用外置式自制开模米白色塑料铰链 拉手：采用PP材质 顶板：顶板采用进口10mm瓷白色PP板，上部带排风口直径100mm。 | 安徽超越 | 3150 | 15885009876 | 质保一年
[5 empty] | 贵州润峰泉 | 3300 | 15885505393 | 质保一年
[5 empty] | 上海沪试 | 3500 | 18188118883 | 质保一年
最低报价：185298元。最高报价：205959元